## SH Kiểu Viettel
BẢNG GBQĐ SHELTER ĐỒNG BỘ TƯƠNG THÍCH MẠNG VIETTEL
(No....)
Hà Nội, ngày...... tháng ........ năm 2026
NƠI GỬI |  |  | QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C (3CElectric)
Địa chỉ đăng ký : |  |  | Địa chỉ:
Trụ sở chính: |  |  | Tel/Fax:
Tel/Fax: |  |  | Người nhận:
Người gửi: |  |  | Mobile:
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp
STT | TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐV/ chi tiết | SL.chi tiết/Bô | SL.Bộ | ĐƠN GIÁ (Bao gồm VAT) | THÀNH TIỀN/ Bộ (Bao gồm VAT) | HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú
1 | 3C-EB2200W1000-T50S (Enclosure/Outdoor, điều hòa cục nóng, lạnh lắp phẳng trên cánh, tất cả các mạng di đông tại Viet nam đều sử dụng)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-EB2200WD1000-T50S |  | 1 | 1 | 24800000 | 24800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ có độ dốc mái
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2200x1000x1000(+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 1900x900x900 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 1.0 m2/0.81m2/1.53m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao đáy định hình C, làm bằng tole ZAM, hoặc mạ kẽm dày 1.5- 2.0mm, hàn liền khối, có thiết kế thuận tiện cho việc cẩu hay vận chuyển gần bằng xe nâng, xe nâng tay, tất cả sơn phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM = Tole ZAM)
| Tấm đáy | Tấm đáy có cấu tạo 3 lớp,lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, trong tấm đáy đúc liên 2 thanh tăng cứng C có khả năng chịu tải lớn bên trong, tấm đáy có hộc chứa hộp lấy khí vào, có lỗ đi cáp và ốc siết cáp chuyên dụng, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Làm bằng tole ZAM dày 1.2mm được dập định hình lồi lên trên 12mm tránh đọng nước, lỗ thoát khí phía mặt trước, tấm trần bên trong tương đương tấm vách, trong tấm nóc có chứa hệ thông thoát khí, học chứa hộp quạt (cắt chờ lắp quạt) | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole Mạ màu)
| Khung cửa | Khung cửa trước thiết kế Outdoor, làm bằng toel ZAM hoặc mạ outdoor chuyên dụng, có Zoang chống thấm nước, sơn phủ bằng loại sơn outdoor chuyên dụng | bộ | 2
| Cánh cửa (Bộ 2 cánh) | Hệ thống 2 cánh cửa Trước và sau cơ bản có cấu tạo như tấm vách. Cánh cửa trước có gắn khung chứa cục nóng điều hòa (lắp diều hòa 9000Btu-12000Btu loại treo tường), phần cục lạnh lắp bên trong cánh cửa trước | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 2
| Silcone Outdoor | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại | hộp | 3
| Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | 1
| Hệ thống Rack bên trong | Hệ thống Rack 42U-19" tải trong 800Kg/có thêm 5 cặp V đỡ thiết bị và 01 thanh quản lý cáp dục 42U | Bộ | 1 | 1 | 2400000 | 2400000 | 3CElectric VN
| Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động | Hộp | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 02 Năm
| Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt) | 3C-EB2200WD1000-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-EB2200WD1000-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
2 | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S, Hướng cửa ở chiều rộng hơn)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S) |  | 1 | 1 | 38000000 | 38000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2290x1620 ( ±1%) | [5 empty] | Cửa lắp theo chiều rộng (W2290)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x2190x1520( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.6m²/3.3m²/8.0m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 2170 x 1500
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng gia cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 4 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2290D1620-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
3 | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S, Hướng cửa theo cạnh nhỏ hơn)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S) |  | 1 | 1 | 38000000 | 38000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 1620 x 2290 ( ±1%) | [5 empty] | Cửa lắp theo chiều rộng (W2290)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370 x 1520 x 2190( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.6m²/3.3m²/8.0m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 1500 x 2170
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng gia cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 4 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W1620D2290-T50S (C04T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
4 | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S, hướng cửa mở theo chiều rộng hơn)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S) | Bộ | 1 | 1 | 48800000 | 48800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 2950 x 2290 (±1%)
| Kích thước hữu dụng | 2370 x 2850 x 2190 ( ±1%)
| Kích thước tâm móng | 2830 x 2170
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor loại 300gr có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2950D2290-T50S (C05T50S)/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
5 | 3C-SH2600W2290D2950-T50S (C05T50S, hướng cửa mở theo chiều nhỏ hơn)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2290D2950-T50S (C05T50S) | Bộ | 1 | 1 | 48800000 | 48800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600 x 2290 x 2950 (±1%)
| Kích thước hữu dụng | 2370 x 2190 x 2850 ( ±1%)
| Kích thước tâm móng | 2170 x 2830
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor loại 300gr có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2290D2950-T50S / Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2290D2950-T50S / Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
6 | 3C-SH2700W295D2290-T60S (C05T60S, cửa mở theo chiều rộng hơn)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700W2950D2290-T60S (C05T60S) | Bộ | 1 | 1 | 53600000 | 53600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700 x 2950 x 2290 (±1%) | [5 empty] | Cửa theo chiều ngắn
| Kích thước hữu dụng | 2430 x 2830 x 2170 (±1%)
| Kích thước tâm móng | 2830 x 2170
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2700W2950D2290-T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700W2950D2290-T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
7 | 3C-SH2700W2290D2950-T60S (C05T60S, cửa mở theo chiều nhỏ hơn)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700W2290D2950-T60S (C05T60S) | Bộ | 1 | 1 | 53600000 | 53600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1300Kg/m2 , Mái 200Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700 x 2290 x 2950 (±1%) | [5 empty] | Cửa theo chiều ngắn
| Kích thước hữu dụng | 2430 x 2170 x 2830 (±1%)
| Kích thước tâm móng | 2170 x 2830
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole mạ màu)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2700W2290D2950-T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700W2290D2950-T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập)
1 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2340D1140T50 | bộ | 1 | 1 | 26800000 | 26800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2340x1140 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2240x1040 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole ZAM dày 0.6, hoặc tole mạ màu
| Độ dốc mái; độ kin khít | 5%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, tất cả mạ nhúng nóng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU50-MM0.5/ Tấm cánh dầy 50mm
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2200 x 1000
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 1.5-2.0mm
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
1 | Tấm trải sàn | Vải PVC chuyên dụng (Kích thước sàn SH, dày 1.5/1.2) | m2 | 1 | 1 | 230000 | 230000 | Vietnam
2 | Khóa số Outdoor | Khóa số-4 số loại Outdoor | Cái | 1 | 1 | 280000 | 280000 | Vietnam
3 | Kháo Oudoor chống cắt | Khóa Outdoor chống cắt | Cái | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Vietnam
4 | Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 760m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 01 Năm
5 | Hộp lấy gió vào (ra) | Hộp lấy gió vào (ra) tương đương hộp quạt, có chớp lật chống thất thoát hơi lạnh, có lưới chống côn trùng, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 3CElectric.VN
6 | Thanh gá dọc điều hòa | Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x45;2.0, L2650 tùy chỉnh độ cao,làm bằng Tole ZAM 2.0 | bộ | 2 | 1 | 250000 | 500000 | 3CElectric.VN
7 | Con sơ đỡ điều hòa (trường hợp không cần sử dụng cả lồng bảo hiểm, lắp cùng thanh gá dọc) | Con sơn tiêu chuẩn thiết kế tùy chỉnh độ cao và tùy chỉnh kích thước máy lạnh, và 2 thanh gá phụ (máy lạnh 9000 - 12000 Btu) | bộ | 2 | 1 | 150000 | 300000 | 3CElectric.VN
8 | Lồng điều hòa/con sơn đỡ hàn liền | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, tùy chỉnh độ cao, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x840x420, làm bằng thép , con sơn chịu lực hàn liền, 02 thanh gá phụ, lắp điều hòa 9000Btu-1200Btu (Tính theo điều hòa Daikin loại treo tường) | bộ | 1 | 1 | 1180000 | 1180000 | 3CElectric.VN
9 | Cầu thang CT1400x720 | 1400x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
10 | Cầu thang CT1000x720 | 1000x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | 3CElectric.VN
11 | Mái phụ shelter | Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.45mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chặn mái, ốp mái xung quanh, giá đỡ, độ dốc 5% | m2 | 1 | 1 | 650000 | 650000 | 3CElectric.VN
12 | Chăn tăng sơn chống gỉ | Chân tăng Bích trên 300x300x8.0, Bích dưới 300x300x6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ, Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | bộ | 4 | 1 | 680000 | 2720000 | 3CElectric.VN
13 | Chân tăng mạ nhung nóng | Chân tăng cao 450mm, mặt trên và mặt dưới là 2 mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, được mạ kẽm nhúng nóng. Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | Cái | 4 | 1 | 780000 | 3120000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
14 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2700W2290D2960T60S (C05T60S); loại C05T50S | bộ | 1 | 1 | 2800000 | 2800000 | 3CElectric.VN
15 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2600W2290D1535T50S (C04T50S) | bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3CElectric.VN
16 | Bộ gá tủ điện 19" | Bọ gá tủ điện dang rack 19" chiều cao bằng chiều cao hữu dụng của Shelter, lắp ở vị trí thích hợp gá tủ điện... | bộ | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 3C Electric.VN
17 | Cửa sổ luồn cáp | SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure | bộ | 1 | 1 | 2900000 | 2900000 | ROXTEC/03 Yrs
18 | Cửa sổ cáp nhập trạm | FEEDER loại 3 lỗ cáp 1/2" đến 7/8"; Một cửa sổ 4 FEEDER | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | China&VN / 01 Yr
19 | Bảng đồng tiếp địa | 3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ) | c | 2 | 1 | 980000 | 1960000 | 3CElectric.VN
20 | Thiết bị PCCC | Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ / tiêu lệnh | bộ | 1 | 1 | 1560000 | 1560000 | PCCC/CA VietNam
Cộng
Thuế VAT 8%
Tổng cộng
Ghi chú: Shelter và vỏ nhà máy nổ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời , 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được mạ nhúng nóng. Các sản phầm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 25 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp , Lớp giữa băng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ mầu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%
Điều kiện thương mại :
1 | Hiệu lực báo giá: ………………….
2 | Thời gian giao hàng : Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên bán nhận được tiền đặt cọc
3 | Địa điểm giao hàng : Lãnh thổ VietNam/Đất liền / xe tải 1 tấn đến được
4 | Thời gian bảo hành : Cột bên phải
5 | Điều kiện thanh toán : 40% đặt cọc đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, 60% trong vòng 30 ngày và có bảo lãnh thanh toán.
Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
PhamDuyHien/260201

## SH Kiểu Vinaphone
BẢNG GBQĐ SHELTER ĐỒNG BỘ TƯƠNG THÍCH MẠNG VINAPHONE
(No....)
Hà Nội, ngày...... tháng ........ năm 2026
NƠI GỬI |  |  | QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C (3CElectric)
Địa chỉ đăng ký : |  |  | Địa chỉ:
Trụ sở chính: |  |  | Tel/Fax:
Tel/Fax: |  |  | Người nhận:
Người gửi: |  |  | Mobile:
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp
STT | TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐV/ chi tiết | SL.chi tiết/Bô | SL.Bộ | ĐƠN GIÁ (Bao gồm VAT) | THÀNH TIỀN/ Bộ (Bao gồm VAT) | HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú
1 | 3C-EB2200W1000T50S (Enclosure/Outdoor, điều hòa cục nóng, lạnh lắp phẳng trên cánh, tất cả các mạng di đông tại Viet nam đều sử dụng)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-EB2200WD1000T50S |  | 1 | 1 | 24800000 | 24800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ có độ dốc mái
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2200x1000x1000(+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 1900x900x900 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 1.0 m2/0.81m2/1.53m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao đáy định hình C, làm bằng tole ZAM, hoặc mạ kẽm dày 1.5- 2.0mm, hàn liền khối, có thiết kế thuận tiện cho việc cẩu hay vận chuyển gần bằng xe nâng, xe nâng tay, tất cả sơn phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM = Tole ZAM)
| Tấm đáy | Tấm đáy có cấu tạo 3 lớp,lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, trong tấm đáy đúc liên 2 thanh tăng cứng C có khả năng chịu tải lớn bên trong, tấm đáy có hộc chứa hộp lấy khí vào, có lỗ đi cáp và ốc siết cáp chuyên dụng, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Làm bằng tole ZAM dày 1.2mm được dập định hình lồi lên trên 12mm tránh đọng nước, lỗ thoát khí phía mặt trước, tấm trần bên trong tương đương tấm vách, trong tấm nóc có chứa hệ thông thoát khí, học chứa hộp quạt (cắt chờ lắp quạt) | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole Mạ màu)
| Khung cửa | Khung cửa trước thiết kế Outdoor, làm bằng toel ZAM hoặc mạ outdoor chuyên dụng, có Zoang chống thấm nước, sơn phủ bằng loại sơn outdoor chuyên dụng | bộ | 2
| Cánh cửa (Bộ 2 cánh) | Hệ thống 2 cánh cửa Trước và sau cơ bản có cấu tạo như tấm vách. Cánh cửa trước có gắn khung chứa cục nóng điều hòa (lắp diều hòa 9000Btu-12000Btu loại treo tường), phần cục lạnh lắp bên trong cánh cửa trước | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 2
| Silcone Outdoor | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại | hộp | 3
| Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | 1
| Hệ thống Rack bên trong | Hệ thống Rack 42U-19" tải trong 800Kg/có thêm 5 cặp V đỡ thiết bị và 01 thanh quản lý cáp dục 42U | Bộ | 1 | 1 | 2600000 | 2600000 | 3CElectric VN
| Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động | Hộp | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 02 Năm
| Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt) | 3C-EB2200WD1000T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-EB2200WD1000T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
2 | 3C-SH2600W2000D2500T50S (Shelter XHH kích thước yêu cầu riêng của VNPT chi nhánh)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2000D2500T50S |  | 1 | 1 | 49600000 | 49600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2000x2500 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x1900x2400 ( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 5.1m²/4.9m²/11.4m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 1880 x 2380 | [5 empty] | Kích thước tấm móng shelter phổ biến của VNPT
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM= Tole ZAM)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2000D2500T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2000D2500T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
3 | 3C-SH2600W2100D2600-T50S (Shelter Phổ thông tiêu chuẩn kích thước VNPT)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2100D2600-T50S |  | 1 | 1 | 47400000 | 47400000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2100x2600 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x2000x2500 ( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 5.46m²/5.1m²/11.9m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 1980 x 2480 | [5 empty] | Kích thước tấm móng shelter phổ biến của VNPT
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM= Tole ZAM)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2100D2600T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2100D2600T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4000000 | 4000000 | 3CElectric.VN
4 | 3C-SH2700W2100D2600-T60S (Shelter tiêu chuẩn kích thước VNPT)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700W2100D2600-T60S |  | 1 | 1 | 52600000 | 52600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2100x2600 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2430x1980x2480 ( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 5.46m²/4.92m²/11.9m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 1980 x 2480 | [5 empty] | Kích thước tấm móng shelter phổ biến của VNPT
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM= Tole ZAM)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2700W2100D2600T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700W2100D2600T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập)
2 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2340D1140T50 | bộ | 1 | 1 | 27600000 | 27600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2340x1140 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2240x1040 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole ZAM dày 0.6, hoặc tole mạ màu
| Độ dốc mái; độ kin khít | 5%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, tất cả mạ nhúng nóng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU50-MM0.5/ Tấm cánh dầy 50mm
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2200 x 1000
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 1.5-2.0mm
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
1 | Tấm trải sàn | Vải PVC chuyên dụng (Kích thước sàn SH, dày 1.5/1.2) | m2 | 1 | 1 | 230000 | 230000 | Vietnam
2 | Khóa số Outdoor | Khóa số-4 số loại Outdoor | Cái | 1 | 1 | 280000 | 280000 | Vietnam
3 | Kháo Oudoor chống cắt | Khóa Outdoor chống cắt | Cái | 1 | 1 | 450000 | 450000 | Vietnam
4 | Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 760m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 01 Năm
5 | Hộp lấy gió vào (ra) | Hộp lấy gió vào (ra) tương đương hộp quạt, có chớp lật chống thất thoát hơi lạnh, có lưới chống côn trùng, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 3CElectric.VN
6 | Thanh gá dọc điều hòa | Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x45;2.0, L2650 tùy chỉnh độ cao,làm bằng Tole ZAM 2.0 | bộ | 2 | 1 | 250000 | 500000 | 3CElectric.VN
7 | Con sơ đỡ điều hòa (trường hợp không cần sử dụng cả lồng bảo hiểm, lắp cùng thanh gá dọc) | Con sơn tiêu chuẩn thiết kế tùy chỉnh độ cao và tùy chỉnh kích thước máy lạnh, và 2 thanh gá phụ (máy lạnh 9000 - 12000 Btu) | bộ | 2 | 1 | 150000 | 300000 | 3CElectric.VN
8 | Lồng điều hòa/con sơn đỡ hàn liền | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, tùy chỉnh độ cao, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x840x420, làm bằng thép , con sơn chịu lực hàn liền, 02 thanh gá phụ, lắp điều hòa 9000Btu-1200Btu (Tính theo điều hòa Daikin loại treo tường) | bộ | 1 | 1 | 1180000 | 1180000 | 3CElectric.VN
9 | Cầu thang CT1400x720 | 1400x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
10 | Cầu thang CT1000x720 | 1000x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | 3CElectric.VN
11 | Mái phụ shelter | Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.45mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chặn mái, ốp mái xung quanh, giá đỡ, độ dốc 5% | m2 | 1 | 1 | 650000 | 650000 | 3CElectric.VN
12 | Chăn tăng sơn chống gỉ | Chân tăng Bích trên 300x300x8.0, Bích dưới 300x300x6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ, Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | bộ | 4 | 1 | 680000 | 2720000 | 3CElectric.VN
13 | Chân tăng mạ nhung nóng | Chân tăng cao 450mm, mặt trên và mặt dưới là 2 mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, được mạ kẽm nhúng nóng. Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | Cái | 4 | 1 | 780000 | 3120000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
14 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2700W2100D2600T60 | bộ | 1 | 1 | 2800000 | 2800000 | 3CElectric.VN
15 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2700W2100D2500T60 | bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3CElectric.VN
16 | Bộ gá tủ điện 19" | Bọ gá tủ điện dang rack 19" chiều cao bằng chiều cao hữu dụng của Shelter, lắp ở vị trí thích hợp gá tủ điện... | bộ | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 3C Electric.VN
17 | Cửa sổ luồn cáp | SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure | bộ | 1 | 1 | 2900000 | 2900000 | ROXTEC/03 Yrs
18 | Cửa sổ cáp nhập trạm | FEEDER loại 3 lỗ cáp 1/2" đến 7/8"; Một cửa sổ 4 FEEDER | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | China&VN / 01 Yr
19 | Bảng đồng tiếp địa | 3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ) | c | 2 | 1 | 980000 | 1960000 | 3CElectric.VN
20 | Thiết bị PCCC | Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ / tiêu lệnh | bộ | 1 | 1 | 1560000 | 1560000 | PCCC/CA VietNam
Cộng
Thuế VAT 8%
Tổng cộng
Ghi chú: Shelter và vỏ nhà máy nổ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời , 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được mạ nhúng nóng. Các sản phầm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 25 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp , Lớp giữa băng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ mầu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%
Điều kiện thương mại :
1 | Hiệu lực báo giá: ………………….
2 | Thời gian giao hàng : Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên bán nhận được tiền đặt cọc
3 | Địa điểm giao hàng : Lãnh thổ VietNam/Đất liền / xe tải 1 tấn đến được
4 | Thời gian bảo hành : Cột bên phải
5 | Điều kiện thanh toán : 40% đặt cọc đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, 60% trong vòng 30 ngày và có bảo lãnh thanh toán.
Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
PhamDuyHien/260201

## SH Kiểu Mobifone
BẢNG GBQĐ SHELTER ĐỒNG BỘ TƯƠNG THÍCH MẠNG MOBIPHONE
(No....)
Hà Nội, ngày...... tháng ........ năm 2026
NƠI GỬI |  |  | QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C (3CElectric)
Địa chỉ đăng ký : |  |  | Địa chỉ:
Trụ sở chính: |  |  | Tel/Fax:
Tel/Fax: |  |  | Người nhận:
Người gửi: |  |  | Mobile:
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp
STT | TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐV/ chi tiết | SL.chi tiết/Bô | SL.Bộ | ĐƠN GIÁ (Bao gồm VAT) | THÀNH TIỀN/ Bộ (Bao gồm VAT) | HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú
1 | 3C-EB2200W1000-T50S (Enclosure/Outdoor, điều hòa cục nóng, lạnh lắp phẳng trên cánh, tất cả các mạng di đông tại Viet nam đều sử dụng)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-EB2200WD1000-T50S |  | 1 | 1 | 24800000 | 24800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ có độ dốc mái
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2200x1000x1000(+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 1900x900x900 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 1.0 m2/0.81m2/1.53m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao đáy định hình C, làm bằng tole ZAM, hoặc mạ kẽm dày 1.5- 2.0mm, hàn liền khối, có thiết kế thuận tiện cho việc cẩu hay vận chuyển gần bằng xe nâng, xe nâng tay, tất cả sơn phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM = Tole ZAM)
| Tấm đáy | Tấm đáy có cấu tạo 3 lớp,lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, trong tấm đáy đúc liên 2 thanh tăng cứng C có khả năng chịu tải lớn bên trong, tấm đáy có hộc chứa hộp lấy khí vào, có lỗ đi cáp và ốc siết cáp chuyên dụng, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Làm bằng tole ZAM dày 1.2mm được dập định hình lồi lên trên 12mm tránh đọng nước, lỗ thoát khí phía mặt trước, tấm trần bên trong tương đương tấm vách, trong tấm nóc có chứa hệ thông thoát khí, học chứa hộp quạt (cắt chờ lắp quạt) | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole Mạ màu)
| Khung cửa | Khung cửa trước thiết kế Outdoor, làm bằng toel ZAM hoặc mạ outdoor chuyên dụng, có Zoang chống thấm nước, sơn phủ bằng loại sơn outdoor chuyên dụng | bộ | 2
| Cánh cửa (Bộ 2 cánh) | Hệ thống 2 cánh cửa Trước và sau cơ bản có cấu tạo như tấm vách. Cánh cửa trước có gắn khung chứa cục nóng điều hòa (lắp diều hòa 9000Btu-12000Btu loại treo tường), phần cục lạnh lắp bên trong cánh cửa trước | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 2
| Silcone Outdoor | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại | hộp | 3
| Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | 1
| Hệ thống Rack bên trong | Hệ thống Rack 42U-19" tải trong 800Kg/có thêm 5 cặp V đỡ thiết bị và 01 thanh quản lý cáp dục 42U | Bộ | 1 | 1 | 2600000 | 2600000 | 3CElectric VN
| Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động | Hộp | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 02 Năm
| Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt) | 3C-EB2200WD1000T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-EB2200WD1000T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
2 | 3C-SH2600WD2460-T50S (Shelter XHH theo kích thước của Mobifone)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600WD2460-T50S |  | 1 | 1 | 50800000 | 50800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x2360x2360 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.57m2/12.97m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600WD2460-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600WD2460-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
3 | 3C-SH2700WD2460-T60S (Shelter phổ thông theo kích thước của Mobifone & GTEL)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700WD2460-T60S |  | 1 | 1 | 55800000 | 55800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2430x2340x2340 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.48m2/13.3m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2700WD2460T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700WD2460T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
4 | 3C-SH2600W2100D1600-T50S ( Sản phẩm lắp mới từ 2025 của Mobifone & GTEL)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2100D1600-T50S | Bộ | 1 |  | 41250000 | 41250000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ rốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1000Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2100x1600 (±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2380x2000x1500 (±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.36m²/ 3.0m²/ 7.14m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W1940 x D1440
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Tấm 3 lớp, trong và ngoài bằng tole mạ mầu, độ dầy tấm 50mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U40x40 ở đầu tấm bên trong làm tăng chịu lực, chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt. | bộ | 1
| Cột góc | Cột góc 3 lớp, lớp tróng và ngoài bằng Tole Mạ Mầu 0.6-0.8mm gấp định hình, lớp giữa là PU dầy 50mm, tỷ trọng 50Kg/m3, đảm bảo cách nhiệ như tấm vách. | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp trên làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện hoặc mạ màu dày 0.8, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Kích thước khung cửa/cánh cửa | KC-(2500x1100x60) -02 liên kết âm, PU tỷ trọng 50kg/m3 bên trong khung, khung thiết kế Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x40 cấu trúc tương tự tấm vách/ Khung cửa làm bằng tole ZAM/Mạ kẽm, sơn phủ tĩnh điện Outdoor | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 4
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2100D1600-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2100D1600-T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập)
2 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2340D1140T50 | bộ | 1 | 1 | 27600000 | 27600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2340x1140 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2240x1040 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole ZAM dày 0.6, hoặc tole mạ màu
| Độ dốc mái; độ kin khít | 5%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, tất cả mạ nhúng nóng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU50-MM0.5/ Tấm cánh dầy 50mm
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2200 x 1000
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 1.5-2.0mm
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
1 | Tấm trải sàn | Vải PVC chuyên dụng (Kích thước sàn SH, dày 1.5/1.2) | m2 | 1 | 1 | 230000 | 230000 | Vietnam
2 | Khóa số Outdoor | Khóa số-4 số loại Outdoor | Cái | 1 | 1 | 280000 | 280000 | Vietnam
3 | Kháo Oudoor chống cắt | Khóa Outdoor chống cắt | Cái | 1 | 1 | 450000 | 450000 | Vietnam
4 | Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 760m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 01 Năm
5 | Hộp lấy gió vào (ra) | Hộp lấy gió vào (ra) tương đương hộp quạt, có chớp lật chống thất thoát hơi lạnh, có lưới chống côn trùng, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 3CElectric.VN
6 | Thanh gá dọc điều hòa | Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x45;2.0, L2650 tùy chỉnh độ cao,làm bằng Tole ZAM 2.0 | bộ | 2 | 1 | 250000 | 500000 | 3CElectric.VN
7 | Con sơ đỡ điều hòa (trường hợp không cần sử dụng cả lồng bảo hiểm, lắp cùng thanh gá dọc) | Con sơn tiêu chuẩn thiết kế tùy chỉnh độ cao và tùy chỉnh kích thước máy lạnh, và 2 thanh gá phụ (máy lạnh 9000 - 12000 Btu) | bộ | 2 | 1 | 150000 | 300000 | 3CElectric.VN
8 | Lồng điều hòa/con sơn đỡ hàn liền | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, tùy chỉnh độ cao, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x840x420, làm bằng thép , con sơn chịu lực hàn liền, 02 thanh gá phụ, lắp điều hòa 9000Btu-1200Btu (Tính theo điều hòa Daikin loại treo tường) | bộ | 1 | 1 | 1180000 | 1180000 | 3CElectric.VN
9 | Cầu thang CT1400x720 | 1400x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
10 | Cầu thang CT1000x720 | 1000x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | 3CElectric.VN
11 | Mái phụ shelter | Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.45mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chặn mái, ốp mái xung quanh, giá đỡ, độ dốc 5% | m2 | 1 | 1 | 650000 | 650000 | 3CElectric.VN
12 | Chăn tăng sơn chống gỉ | Chân tăng Bích trên 300x300x8.0, Bích dưới 300x300x6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ, Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | bộ | 4 | 1 | 680000 | 2720000 | 3CElectric.VN
13 | Chân tăng mạ nhung nóng | Chân tăng cao 450mm, mặt trên và mặt dưới là 2 mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, được mạ kẽm nhúng nóng. Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | Cái | 4 | 1 | 780000 | 3120000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
14 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2700WD2460T60; T50 | bộ | 1 | 1 | 2800000 | 2800000 | 3CElectric.VN
15 | Bộ gá tủ điện 19" | Bọ gá tủ điện dang rack 19" chiều cao bằng chiều cao hữu dụng của Shelter, lắp ở vị trí thích hợp gá tủ điện... | bộ | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 3C Electric.VN
16 | Cửa sổ luồn cáp | SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure | bộ | 1 | 1 | 2900000 | 2900000 | ROXTEC/03 Yrs
17 | Cửa sổ cáp nhập trạm | FEEDER loại 3 lỗ cáp 1/2" đến 7/8"; Một cửa sổ 4 FEEDER | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | China&VN / 01 Yr
18 | Bảng đồng tiếp địa | 3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ) | c | 2 | 1 | 980000 | 1960000 | 3CElectric.VN
19 | Thiết bị PCCC | Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ / tiêu lệnh | bộ | 1 | 1 | 1560000 | 1560000 | PCCC/CA VietNam
Cộng
Thuế VAT 8%
Tổng cộng
Ghi chú: Shelter và vỏ nhà máy nổ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời , 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được mạ nhúng nóng. Các sản phầm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 25 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp , Lớp giữa băng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ mầu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%
Điều kiện thương mại :
1 | Hiệu lực báo giá: ………………….
2 | Thời gian giao hàng : Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên bán nhận được tiền đặt cọc
3 | Địa điểm giao hàng : Lãnh thổ VietNam/Đất liền / xe tải 1 tấn đến được
4 | Thời gian bảo hành : Cột bên phải
5 | Điều kiện thanh toán : 40% đặt cọc đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, 60% trong vòng 30 ngày và có bảo lãnh thanh toán.
Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
PhamDuyHien/260201

## SH Kiểu Gtel
BẢNG GBQĐ SHELTER ĐỒNG BỘ TƯƠNG THÍCH MẠNG GTEL
(No....)
Hà Nội, ngày...... tháng ........ năm 2026
NƠI GỬI |  |  | QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C (3CElectric)
Địa chỉ đăng ký : |  |  | Địa chỉ:
Trụ sở chính: |  |  | Tel/Fax:
Tel/Fax: |  |  | Người nhận:
Người gửi: |  |  | Mobile:
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp
STT | TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐV/ chi tiết | SL.chi tiết/Bô | SL.Bộ | ĐƠN GIÁ (Bao gồm VAT) | THÀNH TIỀN/ Bộ (Bao gồm VAT) | HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú
1 | 3C-EB2200W1000-T50S (Enclosure/Outdoor, điều hòa cục nóng, lạnh lắp phẳng trên cánh, tất cả các mạng di đông tại Viet nam đều sử dụng)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-EB2200WD1000-T50S |  | 1 | 1 | 24800000 | 24800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ có độ dốc mái
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2200x1000x1000(+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 1900x900x900 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 1.0 m2/0.81m2/1.53m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao đáy định hình C, làm bằng tole ZAM, hoặc mạ kẽm dày 1.5- 2.0mm, hàn liền khối, có thiết kế thuận tiện cho việc cẩu hay vận chuyển gần bằng xe nâng, xe nâng tay, tất cả sơn phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM = Tole ZAM)
| Tấm đáy | Tấm đáy có cấu tạo 3 lớp,lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, trong tấm đáy đúc liên 2 thanh tăng cứng C có khả năng chịu tải lớn bên trong, tấm đáy có hộc chứa hộp lấy khí vào, có lỗ đi cáp và ốc siết cáp chuyên dụng, bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Làm bằng tole ZAM dày 1.2mm được dập định hình lồi lên trên 12mm tránh đọng nước, lỗ thoát khí phía mặt trước, tấm trần bên trong tương đương tấm vách, trong tấm nóc có chứa hệ thông thoát khí, học chứa hộp quạt (cắt chờ lắp quạt) | bộ | 1 |  |  |  | (MM=Tole Mạ màu)
| Khung cửa | Khung cửa trước thiết kế Outdoor, làm bằng toel ZAM hoặc mạ outdoor chuyên dụng, có Zoang chống thấm nước, sơn phủ bằng loại sơn outdoor chuyên dụng | bộ | 2
| Cánh cửa (Bộ 2 cánh) | Hệ thống 2 cánh cửa Trước và sau cơ bản có cấu tạo như tấm vách. Cánh cửa trước có gắn khung chứa cục nóng điều hòa (lắp diều hòa 9000Btu-12000Btu loại treo tường), phần cục lạnh lắp bên trong cánh cửa trước | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 2
| Silcone Outdoor | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại | hộp | 3
| Các phụ kiện | Hộp đựng tài liệu, Ốp chân vách trong, Bulong, đai ốc. Hướng dẫn lắp đặt sử dụng | bộ | 1
| Hệ thống Rack bên trong | Hệ thống Rack 42U-19" tải trong 800Kg/có thêm 5 cặp V đỡ thiết bị và 01 thanh quản lý cáp dục 42U | Bộ | 1 | 1 | 2600000 | 2600000 | 3CElectric VN
| Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 960m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động | Hộp | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 02 Năm
| Vận chuyển (có thể lắp sẵn và cẩu đến vị trí lắp đặt) | 3C-EB2200WD1000T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-EB2200WD1000T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
2 | 3C-SH2600WD2460-T50S (Shelter XHH theo kích thước của Mobifone)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600WD2460-T50S |  | 1 | 1 | 50800000 | 50800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2370x2360x2360 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.57m2/12.97m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, V ốp góc có gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2600WD2460T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600WD2460T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
3 | 3C-SH2700WD2460-T60S (Shelter phổ thông theo kích thước của Mobifone & GTEL)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700WD2460-T60S |  | 1 | 1 | 55800000 | 55800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2430x2340x2340 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.48m2/13.3m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0 hàn liền V ốp góc và gối đỡ H70, tất cả mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%, độ dày tấm mái 60mm, tỷ trọng PU 50Kg/m3 cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM sơn phủ lớp sơn Outdoor. Mặt trên và dưới tấm nóc là mạ màu tương tự như tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silicone Outdoor | Silicone outdoor có khả năng chống tia tử ngoại chít kín mối liên kết nóc và giữa các tấm | hộp | 5 |  |  |  | VietNam
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3)/ chuyên dùng cho mối ghép giữa các tấm nóc | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Các Bulong liên kết theoo thiết kế, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt) | bộ | 1
| Bulong liên kết shelter với móng | 16 Bulong nở sắt M12x80 | bộ | 1 | 1 | 112000 | 112000 | Lựa chọn 1/ Mạ điện
| Bulong, cùm gá vào dầm nổi | 08 thanh V4-L300, 16 bulong M14x300 (mạ điện) | bộ | 1 | 1 | 400000 | 400000 | Lựa chọn 2/mạ điện
| Vận chuyển | 3C-SH2700WD2460T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700WD2460T60S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập)
2 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2340D1140T50 | bộ | 1 | 1 | 27600000 | 27600000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2340x1140 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2240x1040 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole ZAM dày 0.6, hoặc tole mạ màu
| Độ dốc mái; độ kin khít | 5%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, tất cả mạ nhúng nóng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU50-MM0.5/ Tấm cánh dầy 50mm
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2200 x 1000
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 1.5-2.0mm
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 |  |  | 3CElectric.VN
PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
1 | Tấm trải sàn | Vải PVC chuyên dụng (Kích thước sàn SH, dày 1.5/1.2) | m2 | 1 | 1 | 230000 | 230000 | Vietnam
2 | Khóa số Outdoor | Khóa số-4 số loại Outdoor | Cái | 1 | 1 | 280000 | 280000 | Vietnam
3 | Kháo Oudoor chống cắt | Khóa Outdoor chống cắt | Cái | 1 | 1 | 450000 | 450000 | Vietnam
4 | Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 760m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 01 Năm
5 | Hộp lấy gió vào (ra) | Hộp lấy gió vào (ra) tương đương hộp quạt, có chớp lật chống thất thoát hơi lạnh, có lưới chống côn trùng, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 3CElectric.VN
6 | Thanh gá dọc điều hòa | Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x45;2.0, L2650 tùy chỉnh độ cao,làm bằng Tole ZAM 2.0 | bộ | 2 | 1 | 250000 | 500000 | 3CElectric.VN
7 | Con sơ đỡ điều hòa (trường hợp không cần sử dụng cả lồng bảo hiểm, lắp cùng thanh gá dọc) | Con sơn tiêu chuẩn thiết kế tùy chỉnh độ cao và tùy chỉnh kích thước máy lạnh, và 2 thanh gá phụ (máy lạnh 9000 - 12000 Btu) | bộ | 2 | 1 | 150000 | 300000 | 3CElectric.VN
8 | Lồng điều hòa/con sơn đỡ hàn liền | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, tùy chỉnh độ cao, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x840x420, làm bằng thép , con sơn chịu lực hàn liền, 02 thanh gá phụ, lắp điều hòa 9000Btu-1200Btu (Tính theo điều hòa Daikin loại treo tường) | bộ | 1 | 1 | 1180000 | 1180000 | 3CElectric.VN
9 | Cầu thang CT1400x720 | 1400x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
10 | Cầu thang CT1000x720 | 1000x720, 04 bậc kết cấu hàn liền, mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | 3CElectric.VN
11 | Mái phụ shelter | Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.45mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chặn mái, ốp mái xung quanh, giá đỡ, độ dốc 5% | m2 | 1 | 1 | 650000 | 650000 | 3CElectric.VN
12 | Chăn tăng sơn chống gỉ | Chân tăng Bích trên 300x300x8.0, Bích dưới 300x300x6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ, Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | bộ | 4 | 1 | 680000 | 2720000 | 3CElectric.VN
13 | Chân tăng mạ nhung nóng | Chân tăng cao 450mm, mặt trên và mặt dưới là 2 mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, được mạ kẽm nhúng nóng. Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | Cái | 4 | 1 | 780000 | 3120000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
14 | Bộ thang cáp trong | Bộ thang cáp trong TU50x400-S1.5 lắp hình chữ H trong shelter 3C-SH2700WD2460T50, T60 | bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3CElectric.VN
15 | Bộ gá tủ điện 19" | Bọ gá tủ điện dang rack 19" chiều cao bằng chiều cao hữu dụng của Shelter, lắp ở vị trí thích hợp gá tủ điện... | bộ | 1 | 1 | 1000000 | 1000000 | 3C Electric.VN
16 | Cửa sổ luồn cáp | SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure | bộ | 1 | 1 | 2900000 | 2900000 | ROXTEC/03 Yrs
17 | Cửa sổ cáp nhập trạm | FEEDER loại 3 lỗ cáp 1/2" đến 7/8"; Một cửa sổ 4 FEEDER | bộ | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | China&VN / 01 Yr
18 | Bảng đồng tiếp địa | 3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ) | c | 2 | 1 | 980000 | 1960000 | 3CElectric.VN
19 | Thiết bị PCCC | Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ / tiêu lệnh | bộ | 1 | 1 | 1560000 | 1560000 | PCCC/CA VietNam
Cộng
Thuế VAT 8%
Tổng cộng
Ghi chú: Shelter và vỏ nhà máy nổ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời , 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được mạ nhúng nóng. Các sản phầm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 25 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp , Lớp giữa băng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ mầu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%
Điều kiện thương mại :
1 | Hiệu lực báo giá: ………………….
2 | Thời gian giao hàng : Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên bán nhận được tiền đặt cọc
3 | Địa điểm giao hàng : Lãnh thổ VietNam/Đất liền / xe tải 1 tấn đến được
4 | Thời gian bảo hành : Cột bên phải
5 | Điều kiện thanh toán : 40% đặt cọc đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, 60% trong vòng 30 ngày và có bảo lãnh thanh toán.
Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
PhamDuyHien/260201
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp trên làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện hoặc mạ màu dày 0.8, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2700W2000D2500T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 1400000 | 1400000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700W2000D2500T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4500000 | 4500000 | 3CElectric.VN
11 | 3C-SH2600W2100D2600T50S (Shelter XHH tiêu chuẩn kích thước VNPT)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2100D2600T50S |  | 1 | 1 | 47400000 | 47400000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2100x2600 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2350x2000x2500 ( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 5.46m²/5.1m²/11.9m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 1980 x 2480 | [5 empty] | Kích thước tấm móng shelter phổ biến của VNPT
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM= Tole ZAM)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp trên làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện hoặc mạ màu dày 0.8, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2100D2600T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2100D2600T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4000000 | 4000000 | 3CElectric.VN
12 | 3C-SH2700WD2460T60 (Shelter phổ thông theo kích thước của Mobifone & GTEL)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700WD2460T60 |  | 1 | 1 | 55800000 | 55800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2430x2340x2340 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.48m2/13.3m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%-4% (Tấm mái có cấu trúc và độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3), khung bao nóc làm bằng tole ZAM sơn phủ outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2700WD2460T600/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700WD2460T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4800000 | 4800000 | 3CElectric.VN
13 | 3C-SH2600WD2460T50S (Shelter XHH theo kích thước của Mobifone & GTEL)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600WD2460T50S |  | 1 | 1 | 50800000 | 50800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2350x2360x2360 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.57m2/12.97m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%-4% (Tấm mái có cấu trúc và độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3), khung bao nóc làm bằng tole ZAM dày1.5mm sơn phủ outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2700WD2460T600/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1400000 | 1400000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700WD2460T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4200000 | 4200000 | 3CElectric.VN
14 | 3C-SH2700WD2460T60CL (Shelter đặc biệt làm tole dày và có camlock)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700WD2460T60CL |  | 1 | 1 | 74000000 | 74000000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 250Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2430x2340x2340 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.50m2/5.62m2/13.8m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp Tole ZAM1.5-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên. | bộ | 1 |  |  |  | MM= Mạ màu
| Tấm vách( Có 02 CAMLOCK trên 1 cạnh) | Tấm 3 lớp MM0.6-PU60-MM0.6 đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U55x55 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt, có 02 Camlock trên 1 cạnh | bộ | 1
| Cột góc (có CAMLOCK, tole MM0.8) | Cột góc 3 lớp MM0.8-PU60-MM0.8/, V140-V175, hai liên kết âm, và có 2 CAMLOCK trên mỗi cạnh liên kết | Cái | 4
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%-4% (Tấm mái có cấu trúc và độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3), khung bao nóc làm bằng tole ZAM dày1.5mm sơn phủ outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicon GE N10 hoặc GE168 (Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2700WD2460T60CL/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700WD2460T60CL/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 5200000 | 5200000 | 3CElectric.VN
15 | Shelter 3C-SH2900C04T45-VT (loại đặt hàng theo yêu cầu Viettel)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2900C04T45-VT |  | 1 | 1 | 48000000 | 48000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2800x2260x1505 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2600x2170x1415 ( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.5m²/3.07m²/8.3m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 2170 x 1415 | [5 empty] | Kích thước tâm móng C04 của Viettel
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x80x2.5,, thanh giữa sàn C120x40x2.5 có 4 mặt bích 310x310x8, 08 lỗ 24x35, toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng.(Bích hàn liền với chân tăng, có 2 loại chân tăng H120 và H450) | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên mạ kẽm 1.6-PU45-0.6, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ, toàn bộ sơn phủ tĩnh điện. | bộ | 1
| Tấm vách | Tấm 3 lớp, tổng độ dày tấm vách 45-50mm, cấu tạo 3 lớp: Lớp trong và ngoài bằng thép (Tole ZAM, hoặc mạ chuyên dụng Outdoor) có độ dày 0.6-0.8mm gấp định hình, lớp giữa PU tỷ trong 50kg/m3 có độ dày 43-48mm, tất cả tấm vách phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng màu ghi sáng. | bộ | 1
| Cột góc | Có kết cấu tương tự tấm vách, định hình V150, hèm âm 25, lớp PU ở giữa có tỷ trọng 45kg/m3 | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM dày 1.5mm. Tất cả tấm nóc son phủ lớp sơn Oudoor chuyên dụng màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày tổng độ dày 2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x850x40 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 4 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2900C04T45-VT// tại các thành phố, thị xã, thị trấn (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2900C04T45-VT// tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4200000 | 4200000 | 3CElectric.VN
| Ghi chú kỹ thuật/ Xem bản vẽ thiết kế | Bản vẽ thiết kế/ Giữ kích thước tâm móng đã thiết kế, để sản xuất các Bích đối xứng, đừơng tâm móng trùng với tâm bích, trọng lực đi đúng tâm bích nên kích thước bao của mặt cắt shelter sẽ lớn hơn | [5 empty] | Đảm bảo lắp lẫn trên móng cũ, các bích và chân tăng dùng chung
16 | Shelter 3C-SH2900C05T45-VT (loại đặt hàng theo yêu cầu)
| Tên/ Mã sản phẩm | 3C-SH2900C05T45-VT |  | 1 | 1 | 79800000 | 79800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 | [5 empty] | (Tải trọng tính trên sàn)
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2800 x 2260 x 2920 (±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2600 x 2170 x 2830 (±1%)
| Kích thước tâm móng | 2170 x 2830 | [5 empty] | Kích thước tâm móng C05 của Viettel
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x80x2.5,, thanh giữa sàn C120x40x2.5 có 6 mặt bích 310x310x8, 08 lỗ 24x35, toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng.(Bích hàn liền với chân tăng, có 2 loại chân tăng H120 và H450) | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên mạ kẽm 1.6-PU45-0.6, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ, toàn bộ sơn phủ tĩnh điện. | bộ | 1
| Tấm vách | Tấm 3 lớp, tổng độ dày tấm vách 45-50mm, cấu tạo 3 lớp: Lớp trong và ngoài bằng thép (Tole ZAM, hoặc mạ chuyên dụng Outdoor) có độ dày 0.6-0.8mm gấp định hình, lớp giữa PU tỷ trong 50kg/m3 có độ dày 43mm, tất cả tấm vách phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng màu ghi sáng. | bộ | 1
| Cột góc | Có kết cấu tương tự tấm vách, định hình V150, hèm âm 25, lớp PU ở giữa có tỷ trọng 50kg/m3 | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM dày 1.5mm. Tất cả tấm nóc son phủ lớp sơn Oudoor chuyên dụng màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày tổng độ dày 2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x850x40 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1 |  |  |  | 3CElectric/VN
| Vận chuyển | 3C-SHC05T45-VT/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SHC05T45-VT/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 | 3CElectric.VN
| Ghi chú kỹ thuật/ Xem bản vẽ thiết kế | Bản vẽ thiết kế/ Giữ kích thước tâm móng đã thiết kế, để sản xuất các Bích đối xứng, đừơng tâm móng trùng với tâm bích, trọng lực đi đúng tâm bích nên kích thước bao của mặt cắt shelter sẽ lớn hơn | [5 empty] | Đảm bảo lắp lẫn trên móng cũ, các bích và chân tăng dùng chung
SHELTER HUB, NHÀ ĐIỀU HÀNH, TRẠM QUAN TRẮC
17 | Shelter HUB | 3C-HUB2700WD3000T60 |  | 1 | 1 | 96320000 | 96320000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x3000x3000(+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2420x2870x2870 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 9.0m2/ 8.27m2 / 20.27m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2840 x D2840
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 08 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM= Tole ZAM)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 5% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp trên làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện hoặc mạ màu dày 0.8, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 6 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 2 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-HUB2700WD3000T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 2100000 | 2100000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-HUB2700WD3000T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 5800000 | 5800000 | 3CElectric.VN
18 | Trạm quan trắc, nhà điều hành | 3C-HT2750W6000D2700T60 |  | 1 | 1 | 168000000 | 168000000 | 3C Electric.VN/ 03 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) | [5 empty] | (01 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | [5 empty] | Có thể điều chỉnh, lắp ô kính, quạt thông gió ...để đủ điều kiện người làm việc bên trong
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2750x6000x2700 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2420x5880x2580 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/Thể tích | 16.5m2/15.2m2/41.5m3
| Kích thươc đường tấm móng (tâm bích) | W5840xD2540
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 10 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm đáy | Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.6-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 4% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp, lớp trên cùng làm băng tole ZAM sơn phủ outdoor chuyên dụng hoặc mạ màu dày 1.0mm, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 6
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 5 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-HT2750W6000D2700T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) |  | 1 | 1 | 7000000 | 7000000 | 3CElectric.VN
| Vận chuyển | 3C-HT2750W6000D2700T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) |  | 1 | 1 | 2600000 | 2600000 | 3CElectric.VN
VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập)
1 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2130D1130T40 | bộ | 1 | 1 | 28250000 | 28250000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2130x1130 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2020x1060 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole ZAM dày 0.6, hoặc tole mạ màu
| Độ dốc mái; độ kin khít | 5%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, tất cả mạ nhúng nóng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU40-MM0.5/ Tấm cánh dầy 40mm
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2000 x 1000
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 1.5-2.0mm
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2130D1130T40/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 850000 | 850000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2130D1130T40/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3CElectric.VN
2 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2340D1140T50 | bộ | 1 | 1 | 31000000 | 31000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2340x1140 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2240x1040 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole ZAM dày 0.6, hoặc tole mạ màu
| Độ dốc mái; độ kin khít | 5%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, tất cả mạ nhúng nóng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU40-MM0.5/ Tấm cánh dầy 40mm
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2200 x 1000
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 1.5-2.0mm
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 850000 | 850000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3CElectric.VN
PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
1 | Tấm trải sàn | Vải PVC chuyên dụng (1800x2350; 1.5/1.2) | m2 | 5.6 | 1 | 230000 | 1288000 | Vietnam
2 | Khóa số Outdoor | Khóa số-4 số loại Outdoor | Cái | 1 | 1 | 280000 | 280000 | Vietnam
3 | Kháo Oudoor chống cắt | Kháo Outdoor chông cắt | Cái | 1 | 1 | 450000 | 450000 | Vietnam
4 | Khóa oudoor tạo lực ép (lựa chọn nếu không muốn dùng khóa container) | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1 | 1 | 350000 | 350000 | Vietnam
3 | Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 760m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 01 Năm
3 | Hộp lấy gió vào (ra) | Hộp lấy gió vào (ra) tương đương hộp quạt, có chớp lật chống thất thoát hơi lạnh, có lưới chống côn trùng, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 3CElectric.VN
4 | Thanh gá dọc điều hòa | Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x45;2.5, L2650 tùy chỉnh độ cao,làm bằng Tole ZAM 2.5 | bộ | 2 | 1 | 500000 | 1000000 | 3CElectric.VN
5 | Con sơ đỡ điều hòa (trường hợp không cần sử dụng cả lồng bảo hiểm, lắp cùng thanh gá dọc) | Con sơn tiêu chuẩn thiết kế tùy chỉnh độ cao và tùy chỉnh kích thước máy lạnh, và 2 thanh gá phụ (máy lạnh 9000 - 12000 Btu) | bộ | 2 | 1 | 150000 | 300000 | 3CElectric.VN
6 | Lồng điều hòa/con sơn đỡ hàn liền | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, tùy chỉnh độ cao, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x840x420, làm bằng thép , con sơn chịu lực hàn liền, 02 thanh gá phụ, lắp điều hòa 9000Btu-1200Btu (Tính theo điều hòa Daikin loại treo tường) | bộ | 1 | 1 | 1180000 | 1180000 | 3CElectric.VN
7 | Cầu thang Shelter CT1400x780 | 1400x785; 2.50, 04 loại tháo rời (lắp ráp xử lý chống tháo), làm bằng toel ZAM dày 2.5mm | bộ | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
8 | Cầu thang Shelter CT1500x600 | 1400x 600; 2.5, 04 bậc mạ nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1980000 | 1980000 | 3CElectric.VN
9 | Mái phụ shelter | Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.45mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chặn mái, giá đỡ, độ dốc 5% | m2 | 1 | 1 | 550000 | 550000 | 3CElectric.VN
10 | Chăn tăng sơn chống gỉ | Chân tăng Bích trên 300x300x8.0, Bích dưới 300x300x6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ, Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | bộ | 4 | 1 | 680000 | 2720000 | 3CElectric.VN
10b | Chân tăng mạ nhung nóng | Chân tăng cao 450mm, mặt trên và mặt dưới là 2 mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, được mạ kẽm nhúng nóng. Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | Cái | 4 | 1 | 780000 | 3120000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
11 | Bộ thang cáp trong (có diện tích sử dụng của shelter từ 5-7m2) | Thang cáp trong cấu tạo định hình U (44.45x44.45 chuẩn 1U), lắp kết cấu chữ H bên trong thành shelter, gồm đồ gá lên vách, tải trong hệ thang 200Kg | bộ | 1 | 1 | 2800000 | 2800000 | 3CElectric.VN
12 | Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-1P63A-L/Imax200kA | Bộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 63A, Mitsubishi (Hoặc tương đương) phân phối 01 hệ BTS, 445x445x160 (có thể lắp trên rack 19", tường, vách shelter). Cắt sét 100kA/phase _8/20µs, Imax = 200kA, có LED hiển thị tình trạng) | bộ | 1 | 1 | 16600000 | 16600000 | 3CElectric.VN/ Mitsubishi
13 | Tủ điện tích hợp dụng cho shelter ( Chưa có cắt lọc sét) 3C-1P63A/01B | Bộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 63A, Mitsubishi MCB (hoặc tương đương) phân phối 01 hệ BTS, 445x445x160 (có thể lắp trên rack 19", tường, vách shelter) | bộ | 1 | 1 | 8960000 | 8960000 | 3CElectric.VN/ Mitsubishi
14 | Tủ phối nguồn DB1-1P80 | Cầu dao đảo 1 pha 100A, MCB 80A, Vỏ tủ Outdoor/ chống tháo, tiêu chuẩn IP50, nếu lắp trong thu dùng Thanh gá đấu dâu 2U gá MCB và cầu dao đảo, lắp lên rack 19" | bộ | 1 | 1 | 3900000 | 3900000 | 3CElectric.VN/Vinakip
15 | OPEN RACK 42U-Khung Omega | 3C-OR42B-W/, Khung Omega, chuyên dùng cho BTS, 01 blank Panel 5U, 04 Blalank panel 03U, đồ gá lên vách, giá đỡ dây điện bên ngoài | bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3C Electric.VN
16 | Cửa sổ luồn cáp | SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure | bộ | 1 | 1 | 2900000 | 2900000 | ERISSON OEM/01 Yr
17 | Bảng đồng tiếp địa | 3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ, dây đồng M25) | c | 2 | 1 | 980000 | 1960000 | 3CElectric.VN
18 | Bộ phụ kiện điện nội trạm | (Xem thiết kế chi tiết, đủ chuẩn cho 02 BTS) | bộ | 1 | 1 | 3600000 | 3600000 | 3CElectric.VN/Vinakip
19 | Thiết bị PCCC | Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ / tiêu lệnh | bộ | 1 | 1 | 1560000 | 1560000 | PCCC/CA VietNam
20 | Bộ điều khiển điều hòa, quạt thông gió | 3C-ACC250 Xem chi tiết kỹ thuật) | bộ | 1 | 1 | 3300000 | 3300000
21 | Bộ điều khiển tích hợp BTS | Điều khiển điều hòa, quạt DC/AC, cảnh báo nhiệt độ, Báo cháy, báo khói, cảnh báo mở cửa. (xem bản chi tiết thiết kế) | bộ | 1 | 1 | 7280000 | 7280000
22 | Điều hòa Nhiệt độ | ĐIỀU HÒA CASPER INVERTER 9.000BTU 1 CHIỀU: Công nghệ inverter tiết kiệm điện, 1 chiều - 9000BTU (1.0HP) - Gas R410a (Điều hòa 1 chiều Inverter 01 HP) | bộ | 1 | 1 | 10900000 | 10900000 | Casper Thailand/ Bao gồm cả phụ kiện và lắp đặt
23 | Điều hòa Nhiệt độ | Điều Hòa Daikin 9000Btu/ FTKC25TVMV 1 Chiều Inverter R32 ( Bao gồm Ống đồng, bảo ôn, lắp đặt có nén áp, làm sạch bằng khí Nito) | bộ | 1 | 1 | 12800000 | 12800000 | Daikin Japan/ VietNam
Cộng
Thuế VAT 10%
Tổng cộng
Ghi chú: Shelter và vỏ nhà máy nổ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời , 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được mạ nhúng nóng. Các sản phầm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 25 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp , Lớp giữa băng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ mầu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%
Điều kiện thương mại :
1 | Hiệu lực báo giá: ………………….
2 | Thời gian giao hàng : Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên bán nhận được tiền đặt cọc
3 | Địa điểm giao hàng : Lãnh thổ VietNam/Đất liền / xe tải 1 tấn đến được
4 | Thời gian bảo hành : Cột bên phải
5 | Điều kiện thanh toán : 40% đặt cọc đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, 60% trong vòng 30 ngày và có bảo lãnh thanh toán.
Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY

## Tủ điện BTS đồng bộ
BẢNG GBQĐ TỦ ĐIỆN ĐỒNG BỘ TRONG SHELTER VÀ ENCLOSURE
(No....)
Hà Nội, ngày...... tháng ........ năm 2026
NƠI GỬI |  |  | QUÝ KHÁCH HÀNG
CÔNG TY ĐIỆN - ĐIỆN TỬ 3C (3CElectric)
Địa chỉ đăng ký : |  |  | Địa chỉ:
Trụ sở chính: |  |  | Tel/Fax:
Tel/Fax: |  |  | Người nhận:
Người gửi: |  |  | Mobile:
Chúng tôi trân trọng gửi đến Quý khách hàng bảng giá các sản phẩm do chúng tôi sản xuất, cùng dịch vụ cũng như phụ kiện chúng tôi cung cấp
STT | TÊN GỌI/ MÃ SẢN PHẨM | THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐV/ chi tiết | SL.chi tiết/Bô | SL.Bộ | ĐƠN GIÁ (Bao gồm VAT) | THÀNH TIỀN/ Bộ (Bao gồm VAT) | HÃNG SX/ BẢO HÀNH/ Ghi chú
I | TỦ ĐIỆN ĐỒNG BỘ TRONG SHELTER VÀ ENCLOSURE
1 | Tủ điện shelter - loại 3 pha-19 inch | 3C-TD-SH-19-3P | tủ | 1 | 1 | 4800000 | 4800000
| Vỏ tủ và phụ kiện cơ khí | 3C-TD-SH-19-3P | [5 empty] | 3CElectric/VN/02Yrs
| Kết cấu chung | -Loại tiêu chuẩn 19 inch gắn rack (có thể tuỳ chọn loại tai tủ 23 inch) - Tích hợp sẵn MCB đầu vào, đầu ra, cắt sét, ổ cắm, đèn báo, cầu đấu thuận tiện cho việc đấu nối - Vỏ tủ làm bằng thép mạ kẽm/tôn ZAM loại 1.0-1.2mm sau đó phủ sơn outdoor tiêu chuẩn
| Kích thước | H200(4.5U) x W435 x D260 mm
| Đầu vào | 2 x MCB-63A-4P (một cho máy phát, một cho điện lưới) đi kèm cơ cầu khoá liên động | bộ | 1
| Đầu ra | 2 xMCB 40A-3P cho tủ nguồn 2xMCB 32A-1P cho các tải dòng cao 2xMCB 10A-1P cho các tải dòng thấp | bộ | 1
| Cắt sét 03 pha | Cắt sét cấp 1+2, loại 3 pha 4 dây, 220/380V AC Dòng xả với xung sét 10/350µs [L-N]/[N-PE], Iimp≥25/50kA Dòng xả với xung sét 8/20µs [L-N]/[N-PE], Iimp≥25/50kA Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643-11 Có chỉ thị màu dạng cơ và cảnh bảo dry-contact khi lỗi | cái | 1
| Cầu đấu | Cho đầu vào MCB, loại 4 cực, đồng-mạ thiếc, dòng tải 63A | cái | 2
| Đèn báo | Hiển thị nguồn đầu vào cho điện lưới/máy phát Màu: xanh-đỏ-vàng | cái | 6
| thanh cái đồng | -01 thanh đồng cho kết nối trung tính -01 thanh đồng cho kết nối tiếp dịa | bộ | 1
| Đi cáp | Lỗ đi cáp phía sau tủ, gồm 04 lỗ phi 45 có đệm cao su chống xước | bộ | 1
| Ổ cắm | 1 ổ cắm 3 chấu, loại 220V-13A | cái | 1
| Tuỳ chọn nâng cấp | có thể nâng cấp thêm đồng hồ, bộ giám sát thông minh…khi cần
2 | Tủ điện shelter - loại 1 pha-19 inch | 3C-TD-SH-19-1P | tủ | 1 | 1 | 3800000 | 3800000
| Vỏ tủ và phụ kiện cơ khí | 3C-TD-SH-19-1P | [5 empty] | 3CElectric/VN/02Yrs
| Kết cấu chung | -Loại tiêu chuẩn 19 inch gắn rack (có thể tuỳ chọn loại tai tủ 23 inch) - Tích hợp sẵn MCB đầu vào, đầu ra, cắt sét, ổ cắm, đèn báo, cầu đấu thuận tiện cho việc đấu nối - Vỏ tủ làm bằng thép mạ kẽm/tôn ZAM loại 1.0-1.2mm sau đó phủ sơn outdoor tiêu chuẩn
| Kích thước | H135(3U) x W435 x D260 mm
| Đầu vào | 2 x MCB-63A-2P (một cho máy phát, một cho điện lưới) đi kèm cơ cầu khoá liên động | bộ | 1
| Đầu ra | 2 xMCB 10-40A-2P cho tủ nguồn 2xMCB 32A-1P cho các tải dòng cao 2xMCB 10A-1P cho các tải dòng thấp | bộ | 1
| Cắt sét 01 pha | Cắt sét cấp 1+2, loại 1 pha 2 dây, 220V AC Dòng xả với xung sét 10/350µs [L-N]/[N-PE], Iimp≥25/50kA Dòng xả với xung sét 8/20µs [L-N]/[N-PE], Iimp≥25/50kA Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643-11 Có chỉ thị màu dạng cơ và cảnh bảo dry-contact khi lỗi | cái | 1
| Cầu đấu | Cho đầu vào MCB, loại 2 cực, đồng-mạ thiếc, dòng tải 63A | cái | 2
| Đèn báo | Hiển thị nguồn đầu vào cho điện lưới/máy phát Màu: xanh-đỏ | cái | 2
| thanh cái đồng | -01 thanh đồng cho kết nối trung tính -01 thanh đồng cho kết nối tiếp dịa | bộ | 1
| Đi cáp | Lỗ đi cáp phía sau tủ, gồm 04 lỗ phi 45 có đệm cao su chống xước | bộ | 1
| Ổ cắm | 1 ổ cắm 3 chấu, loại 220V-13A | cái | 1
| Tuỳ chọn nâng cấp | có thể nâng cấp thêm đồng hồ, bộ giám sát thông minh…khi cần
3 | Tủ điện shelter - loại gắn trên vách trạm-loại 3 pha | 3C-TD-SH-TR-3P | tủ | 1 | 1 | 5200000 | 5200000
| Vỏ tủ và phụ kiện cơ khí | 3C-TD-SH-TR-3P | [5 empty] | 3CElectric/VN/02Yrs
| Kết cấu chung | -Loại tủ gắn trên vách nhà trạm (đi kèm đồ gá) - Có cho phép chuyển đổi sang loại tai gắn 19 inch khi cần - Tích hợp sẵn MCB đầu vào, đầu ra, cắt sét, ổ cắm, đèn báo, cầu đấu thuận tiện cho việc đấu nối - Vỏ tủ làm bằng thép mạ kẽm/tôn ZAM loại 1.0-1.2mm sau đó phủ sơn outdoor tiêu chuẩn
| Kích thước | H300 x W450 x D200 mm (Tai gá : Trước-Sau)
| Cánh tủ | Loại mở phía trước, từ dưới lên trên, có cơ cấu hãm cánh
| Đồ gá tủ | 2 thanh biên dạng chữ U, dài 2370mm, dày 1.5mm trên thanh đột các lỗ tiêu chuẩn cho rack 19 inch. Một mặt bắt vào tấm vách, một mặt gá tủ. Tải trọng tối đa cho phép: 500kg Có thể gắn các thiết bị 19 inch trên bộ đồ gá | bộ | 1
| Đầu vào | 2 x MCB-63A-4P (một cho máy phát, một cho điện lưới) | bộ | 1
| Đầu ra | 2 xMCB 10-40A-2P cho tủ nguồn 2xMCB 32A-1P cho các tải dòng cao 2xMCB 10A-1P cho các tải dòng thấp | bộ | 1
| Cắt sét 01 pha | Cắt sét cấp 1+2, loại 3 pha 4 dây, 220/380V AC Dòng xả với xung sét 10/350µs [L-N]/[N-PE], Iimp≥25/50kA Dòng xả với xung sét 8/20µs [L-N]/[N-PE], Iimp≥25/50kA Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643-11 Có chỉ thị màu dạng cơ và cảnh bảo dry-contact khi lỗi | cái | 1
| Đèn báo | Hiển thị nguồn đầu vào cho điện lưới/máy phát Màu: xanh-đỏ-vàng Đèn báo lắp trên mặt cánh tủ | cái | 3
| thanh cái đồng | -01 thanh đồng cho kết nối trung tính -01 thanh đồng cho kết nối tiếp dịa | bộ | 1
| Đi cáp | Đột chờ lỗ đi cáp ở cả phía trên và phía dưới đáy tủ, thuận tiện cho hướng đi cáp. | bộ | 1
| Ổ cắm | 1 ổ cắm 3 chấu, loại 220V-13A | cái | 1
| Tuỳ chọn nâng cấp | có thể nâng cấp thêm đồng hồ, bộ giám sát thông minh…khi cần
4 | Tủ điện shelter - loại gắn trên vách trạm-loại 1 pha | 3C-TD-SH-TR-1P | tủ | 1 | 1 | 4600000 | 4600000
| Vỏ tủ và phụ kiện cơ khí | 3C-TD-SH-TR-1P | [5 empty] | 3CElectric/VN/02Yrs
| Kết cấu chung | -Loại tủ gắn trên vách nhà trạm (đi kèm đồ gá) - Có cho phép chuyển đổi sang loại tai gắn 19 inch khi cần - Tích hợp sẵn MCB đầu vào, đầu ra, cắt sét, ổ cắm, đèn báo, cầu đấu thuận tiện cho việc đấu nối - Vỏ tủ làm bằng thép mạ kẽm/tôn ZAM loại 1.0-1.2mm sau đó phủ sơn outdoor tiêu chuẩn
| Kích thước | H300 x W450 x D200 mm (Tai gá : Trước-Sau)
| Cánh tủ | Loại mở phía trước, từ dưới lên trên, có cơ cấu hãm cánh
| Đồ gá tủ | 2 thanh biên dạng chữ U, dài 2370mm, dày 1.5mm trên thanh đột các lỗ tiêu chuẩn cho rack 19 inch. Một mặt bắt vào tấm vách, một mặt gá tủ. Tải trọng tối đa cho phép: 500kg Có thể gắn các thiết bị 19 inch trên bộ đồ gá | bộ | 1
| Đầu vào | 2 x MCB-63A-2P (một cho máy phát, một cho điện lưới) | bộ | 1
| Đầu ra | 2 xMCB 40A-3P cho tủ nguồn 2xMCB 32A-1P cho các tải dòng cao 2xMCB 10A-1P cho các tải dòng thấp | bộ | 1
| Cắt sét 01 pha | Cắt sét cấp 1+2, loại 1 pha 2 dây, 220V AC Dòng xả với xung sét 10/350µs [L-N]/[N-PE], Iimp≥25/50kA Dòng xả với xung sét 8/20µs [L-N]/[N-PE], Iimp≥25/50kA Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61643-11 Có chỉ thị màu dạng cơ và cảnh bảo dry-contact khi lỗi | cái | 1
| Đèn báo | Hiển thị nguồn đầu vào cho điện lưới/máy phát Màu: xanh-đỏ Đèn báo lắp trên mặt cánh tủ | cái | 2
| thanh cái đồng | -01 thanh đồng cho kết nối trung tính -01 thanh đồng cho kết nối tiếp dịa | bộ | 1
| Đi cáp | Đột chờ lỗ đi cáp ở cả phía trên và phía dưới đáy tủ, thuận tiện cho hướng đi cáp. | bộ | 1
| Ổ cắm | 1 ổ cắm 3 chấu, loại 220V-13A | cái | 1
| Tuỳ chọn nâng cấp | Có thể nâng cấp thêm đồng hồ, bộ giám sát thông minh…khi cần
II | Bộ điện trong tủ Enclosure
| Bộ phụ kiện điện (Đồng bộ cho 1 tủ Enclosure -loại 1 pha) |  | bộ | 1 | 1 | 4000000 | 4000000 | 3CElectric.VN
1 | Hộp phân phối điện-1 pha | Loại 2.5U-19inch tiêu chuẩn gắn rack. Bao gồm: 2xMCB 2P-63A-dòng cắt 6kA( 1 cho điện lưới, 1 cho máy phát) 1 x SPD 1 pha-3 cực- dòng cắt tối đa 50kA 1 x ổ cắm 3 chấu đa dụng dòng≥10A 1x MCB 2P-16-32A cho tải: điều hoà, tủ nguồn trong tủ | bộ | 1
2 | Thanh đồng tiếp địa | 01 thanh đồng: cho chống sét và nối vỏ thiết bị (sử dụng dây vàng/xanh >=M25 kết nối). ≥ 07 lỗ kết nối cáp nội bộ và cáp M35 ra bãi tiếp đại có ốc bắt sẵn trên thanh kèm theo | cái | 1
3 | Chiếu sáng nội trạm | Đèn LED DC 150mm, công suất <10W | cái | 1
4 | Ổ cắm công nghiệp | Ổ cắm ngoài trời 63A, 50-60Hz, 230V, 1 Pha - 3 cực, IP65, nghiêng 200, theo chuẩn IEC 60309/ EN 60309/ VDE 0623 … cho máy phát điện ứng cứu thông tin. Ổ cắm này được đấu nối tới MCB đầu vào máy phát điện (MCB này liên động cơ khí với MCB đầu vào điện lưới), | cái | 1
5 | Cảm biến khói | 48V DC, cảnh báo NC-COM | cái | 1
6 | Công tắc mở cửa | NO-NC-COM | cái | 1
7 | Ốc siết cáp PG29 | Siết cáp, giữ dây lắp tại mặt sàn tủ | cái | 10
8 | Đệm bịt cao su | Ø45 màu đen, lắp tại mặt sàn tủ | cái | 20
9 | Phụ kiện đi kèm tủ | 6 thanh V đỡ đáy thiết bị 01 bộ cầu đấu cho tín hiệu cảnh báo, nguồn DC 48V nội tủ Bulong, ốc vít trọn bộ | bộ | 1
10 | Dây điện và phụ kiện đầu cos | Dây Ø10 màu đen cho kết nối dây pha Dây Ø16 màu vàng xanh kết nối dây tiếp địa nội trạm phụ kiện đầu cos, ống lồng…. | bộ | 1
| Bộ phụ kiện điện (Đồng bộ cho 1 tủ Enclosure -loại 3 pha) |  | bộ | 1 | 1 | 4800000 | 4800000 | 3CElectric.VN
1 | Hộp phân phối điện 3 pha | Loại 2.5U-19inch tiêu chuẩn gắn rack. Bao gồm: 2xMCB 4P-63A-dòng cắt 6kA( 1 cho điện lưới, 1 cho máy phát) 1 x SPD 3 pha-5 cực- dòng cắt tối đa 50kA 1 x ổ cắm 3 chấu đa dụng dòng≥10A 1x MCB 2P-16-32A cho tải: điều hoà, tủ nguồn trong tủ | Cái | 1
2 | Thanh đồng tiếp địa | 01 thanh đồng: cho chống sét và nối vỏ thiết bị (sử dụng dây vàng/xanh >=M25 kết nối). ≥ 07 lỗ kết nối cáp nội bộ và cáp M35 ra bãi tiếp đại có ốc bắt sẵn trên thanh kèm theo | cái | 1
3 | Chiếu sáng nội trạm | Đèn LED DC 150mm, công suất <10W | cái | 1
4 | Ổ cắm công nghiệp | Ổ cắm ngoài trời 63A, 50-60Hz, 230V, 1 Pha - 3 cực, IP65, nghiêng 200, theo chuẩn IEC 60309/ EN 60309/ VDE 0623 … cho máy phát điện ứng cứu thông tin. Ổ cắm này được đấu nối tới MCB đầu vào máy phát điện (MCB này liên động cơ khí với MCB đầu vào điện lưới), | cái | 1
5 | Cảm biến khói | 48V DC, cảnh báo NC-COM | cái | 1
6 | Công tắc mở cửa | NO-NC-COM | cái | 1
7 | Ốc siết cáp PG29 | Siết cáp, giữ dây lắp tại mặt sàn tủ | cái | 10
8 | Đệm bịt cao su | Ø45 màu đen, lắp tại mặt sàn tủ | cái | 10
9 | Phụ kiện đi kèm tủ | 6 thanh V đỡ đáy thiết bị 01 bộ cầu đấu cho tín hiệu cảnh báo, nguồn DC 48V nội tủ Bulong, ốc vít trọn bộ | bộ | 1
10 | Dây điện và phụ kiện đầu cos | Dây Ø10 màu đen cho kết nối dây pha Dây Ø16 màu vàng xanh kết nối dây tiếp địa nội trạm phụ kiện đầu cos, ống lồng…. | bộ | 1
Cộng
Thuế VAT 8%
Tổng cộng
Ghi chú: Shelter và vỏ nhà máy nổ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời , 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được mạ nhúng nóng. Các sản phầm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 25 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp , Lớp giữa băng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ mầu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%
Điều kiện thương mại :
1 | Hiệu lực báo giá: ………………….
2 | Thời gian giao hàng : Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên bán nhận được tiền đặt cọc
3 | Địa điểm giao hàng : Lãnh thổ VietNam/Đất liền / xe tải 1 tấn đến được
4 | Thời gian bảo hành : Cột bên phải
5 | Điều kiện thanh toán : 40% đặt cọc đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, 60% trong vòng 30 ngày và có bảo lãnh thanh toán.
Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
PhamDuyHien/260201
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp trên làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện hoặc mạ màu dày 0.8, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2700W2000D2500T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 1400000 | 1400000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700W2000D2500T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4500000 | 4500000 | 3CElectric.VN
11 | 3C-SH2600W2100D2600T50S (Shelter XHH tiêu chuẩn kích thước VNPT)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600W2100D2600T50S |  | 1 | 1 | 47400000 | 47400000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2100x2600 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2350x2000x2500 ( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 5.46m²/5.1m²/11.9m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 1980 x 2480 | [5 empty] | Kích thước tấm móng shelter phổ biến của VNPT
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM= Tole ZAM)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp trên làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện hoặc mạ màu dày 0.8, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2600W2100D2600T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2600W2100D2600T50S/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4000000 | 4000000 | 3CElectric.VN
12 | 3C-SH2700WD2460T60 (Shelter phổ thông theo kích thước của Mobifone & GTEL)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700WD2460T60 |  | 1 | 1 | 55800000 | 55800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2430x2340x2340 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.48m2/13.3m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%-4% (Tấm mái có cấu trúc và độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3), khung bao nóc làm bằng tole ZAM sơn phủ outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2700WD2460T600/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1600000 | 1600000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700WD2460T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4800000 | 4800000 | 3CElectric.VN
13 | 3C-SH2600WD2460T50S (Shelter XHH theo kích thước của Mobifone & GTEL)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2600WD2460T50S |  | 1 | 1 | 50800000 | 50800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2600x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2350x2360x2360 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.050m2/5.57m2/12.97m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 50mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%-4% (Tấm mái có cấu trúc và độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3), khung bao nóc làm bằng tole ZAM dày1.5mm sơn phủ outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Khóa oudoor tạo lực ép | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2700WD2460T600/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1400000 | 1400000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700WD2460T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4200000 | 4200000 | 3CElectric.VN
14 | 3C-SH2700WD2460T60CL (Shelter đặc biệt làm tole dày và có camlock)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2700WD2460T60CL |  | 1 | 1 | 74000000 | 74000000 | 3CElectric.VN/ 05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 250Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x2460x2460 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2430x2340x2340 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.50m2/5.62m2/13.8m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2340 x D2340 | [5 empty] | Tâm móng phổ thông của MobiFone
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 04 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp Tole ZAM1.5-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên. | bộ | 1 |  |  |  | MM= Mạ màu
| Tấm vách( Có 02 CAMLOCK trên 1 cạnh) | Tấm 3 lớp MM0.6-PU60-MM0.6 đô dầy tấm 60mm (+_2%), có gân tăng cứng bề mặt và tăng bám dính, có xương tăng cứng U55x55 ở đầu tấm bên trong đảm bảo cứng và chịu lực của vít, bulong, tăng cứng không tiếp xúc với tole bề mặt đảm bảo cách nhiệt, có 02 Camlock trên 1 cạnh | bộ | 1
| Cột góc (có CAMLOCK, tole MM0.8) | Cột góc 3 lớp MM0.8-PU60-MM0.8/, V140-V175, hai liên kết âm, và có 2 CAMLOCK trên mỗi cạnh liên kết | Cái | 4
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3%-4% (Tấm mái có cấu trúc và độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3), khung bao nóc làm bằng tole ZAM dày1.5mm sơn phủ outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicon GE N10 hoặc GE168 (Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2700WD2460T60CL/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 2000000 | 2000000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2700WD2460T60CL/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 5200000 | 5200000 | 3CElectric.VN
15 | Shelter 3C-SH2900C04T45-VT (loại đặt hàng theo yêu cầu Viettel)
| Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-SH2900C04T45-VT |  | 1 | 1 | 48000000 | 48000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2800x2260x1505 ( ±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2600x2170x1415 ( ±1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 3.5m²/3.07m²/8.3m³
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | 2170 x 1415 | [5 empty] | Kích thước tâm móng C04 của Viettel
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x80x2.5,, thanh giữa sàn C120x40x2.5 có 4 mặt bích 310x310x8, 08 lỗ 24x35, toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng.(Bích hàn liền với chân tăng, có 2 loại chân tăng H120 và H450) | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên mạ kẽm 1.6-PU45-0.6, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ, toàn bộ sơn phủ tĩnh điện. | bộ | 1
| Tấm vách | Tấm 3 lớp, tổng độ dày tấm vách 45-50mm, cấu tạo 3 lớp: Lớp trong và ngoài bằng thép (Tole ZAM, hoặc mạ chuyên dụng Outdoor) có độ dày 0.6-0.8mm gấp định hình, lớp giữa PU tỷ trong 50kg/m3 có độ dày 43-48mm, tất cả tấm vách phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng màu ghi sáng. | bộ | 1
| Cột góc | Có kết cấu tương tự tấm vách, định hình V150, hèm âm 25, lớp PU ở giữa có tỷ trọng 45kg/m3 | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM dày 1.5mm. Tất cả tấm nóc son phủ lớp sơn Oudoor chuyên dụng màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày tổng độ dày 2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x850x40 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 4 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-SH2900C04T45-VT// tại các thành phố, thị xã, thị trấn (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1200000 | 1200000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SH2900C04T45-VT// tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 4200000 | 4200000 | 3CElectric.VN
| Ghi chú kỹ thuật/ Xem bản vẽ thiết kế | Bản vẽ thiết kế/ Giữ kích thước tâm móng đã thiết kế, để sản xuất các Bích đối xứng, đừơng tâm móng trùng với tâm bích, trọng lực đi đúng tâm bích nên kích thước bao của mặt cắt shelter sẽ lớn hơn | [5 empty] | Đảm bảo lắp lẫn trên móng cũ, các bích và chân tăng dùng chung
16 | Shelter 3C-SH2900C05T45-VT (loại đặt hàng theo yêu cầu)
| Tên/ Mã sản phẩm | 3C-SH2900C05T45-VT |  | 1 | 1 | 79800000 | 79800000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1500Kg/m2 , Mái 200Kg/m2 | [5 empty] | (Tải trọng tính trên sàn)
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2800 x 2260 x 2920 (±1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2600 x 2170 x 2830 (±1%)
| Kích thước tâm móng | 2170 x 2830 | [5 empty] | Kích thước tâm móng C05 của Viettel
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 6.76m2/6.15m2/15 m3
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x80x2.5,, thanh giữa sàn C120x40x2.5 có 6 mặt bích 310x310x8, 08 lỗ 24x35, toàn bộ mạ kẽm nhúng nóng.(Bích hàn liền với chân tăng, có 2 loại chân tăng H120 và H450) | bộ | 1
| Tấm sàn | Tấm đáy 03 lớp, Tole trên mạ kẽm 1.6-PU45-0.6, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ, toàn bộ sơn phủ tĩnh điện. | bộ | 1
| Tấm vách | Tấm 3 lớp, tổng độ dày tấm vách 45-50mm, cấu tạo 3 lớp: Lớp trong và ngoài bằng thép (Tole ZAM, hoặc mạ chuyên dụng Outdoor) có độ dày 0.6-0.8mm gấp định hình, lớp giữa PU tỷ trong 50kg/m3 có độ dày 43mm, tất cả tấm vách phủ lớp sơn outdoor chuyên dụng màu ghi sáng. | bộ | 1
| Cột góc | Có kết cấu tương tự tấm vách, định hình V150, hèm âm 25, lớp PU ở giữa có tỷ trọng 50kg/m3 | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 3% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp, khung bao nóc làm băng tole ZAM dày 1.5mm. Tất cả tấm nóc son phủ lớp sơn Oudoor chuyên dụng màu ghi sáng | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày tổng độ dày 2mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x850x40 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 5 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 1 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1 |  |  |  | 3CElectric/VN
| Vận chuyển | 3C-SHC05T45-VT/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-SHC05T45-VT/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 5000000 | 5000000 | 3CElectric.VN
| Ghi chú kỹ thuật/ Xem bản vẽ thiết kế | Bản vẽ thiết kế/ Giữ kích thước tâm móng đã thiết kế, để sản xuất các Bích đối xứng, đừơng tâm móng trùng với tâm bích, trọng lực đi đúng tâm bích nên kích thước bao của mặt cắt shelter sẽ lớn hơn | [5 empty] | Đảm bảo lắp lẫn trên móng cũ, các bích và chân tăng dùng chung
SHELTER HUB, NHÀ ĐIỀU HÀNH, TRẠM QUAN TRẮC
17 | Shelter HUB | 3C-HUB2700WD3000T60 |  | 1 | 1 | 96320000 | 96320000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 170Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2700x3000x3000(+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2420x2870x2870 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/thể tích | 9.0m2/ 8.27m2 / 20.27m3
| KT tâm móng (tâm bích đáy) | W2840 x D2840
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 08 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm sàn | Tấm đáy 03lớp, Tole trên ZAM1.2-PU50-MM, có thêm lớp tăng cứng Z bên trong tấm sàn và hàn giáp mặt trên nhằm đạt độ cứng cao cho cả tấm sàn cũng như cục bộ. | bộ | 1 |  |  |  | (ZAM= Tole ZAM)
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 5% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp trên làm băng tole ZAM sơn phủ tĩnh điện hoặc mạ màu dày 0.8, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 6 |  |  |  | GE/USA
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 2 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Vận chuyển | 3C-HUB2700WD3000T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | VN | 1 | 1 | 2100000 | 2100000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-HUB2700WD3000T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | bộ | 1 | 1 | 5800000 | 5800000 | 3CElectric.VN
18 | Trạm quan trắc, nhà điều hành | 3C-HT2750W6000D2700T60 |  | 1 | 1 | 168000000 | 168000000 | 3C Electric.VN/ 03 YRS
| Chỉ tiêu thiết kế cơ bản | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) / Trọng tâm thiết kế là lớp thép bên ngoài shelter và bên trong shelter không tiếp xúc trực tiếp với nhau mà chỉ liên kết gián tiếp qua lớp PU dày 50mm để đạt được cách nhiệt, cách âm cao nhất, kết cấu sau lắp hình hộp rất cứng vững sau lắp đặt, kín khít các tấm panel cho khả năng chống cháy rất cao, từng chi tiết tấm nhẹ dưới 40kg/chi tiết đảm bảo lắp đặt ở địa hình phức tạp thi công thủ công, lắp điều hòa dân dụng hoặc điều hòa chính xác chuyên dụng đều đạt yêu cầu | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu cách nhiệt, cách âm | Cách nhiệt trên 95% (ở môi trường 0-70 độ C) | [5 empty] | (01 năm miễn phí)
| Chỉ tiêu chống thấm, cách ẩm | Đạt tiêu chuẩn IP55/ độ dốc mái 5%
| Tải trọng sàn, tải trọng mái | Sàn 1200Kg/m2 , Mái 150Kg/m2
| Chỉ tiêu an toàn | Chống tháo 100% từ bên ngoài | [5 empty] | Có thể điều chỉnh, lắp ô kính, quạt thông gió ...để đủ điều kiện người làm việc bên trong
| Kích thước bao ngoài (HxWxD) | 2750x6000x2700 (+_1%)
| Kích thước hữu dụng (HxWxD)mm | 2420x5880x2580 (+_1%)
| Diện tích/ Diện tích hữu dụng/Thể tích | 16.5m2/15.2m2/41.5m3
| Kích thươc đường tấm móng (tâm bích) | W5840xD2540
| Khung bao đáy/khung đáy/ Bích đáy | Khung bao sàn C120x90x2.5, thanh giữa sàn C90x50x2.5, 10 Bích 300x300x6.0, 08 lỗ D17x30, Gối đỡ H70 và V ốp góc; mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng
| Tấm đáy | Tấm đáy (03lớp Tole ZAM1.6-PU50-MM có thêm tăng cứng Z bên trong giáp mặt trên, tăng cứng tấm đáy, chịu lực cục bộ | bộ | 1
| Tấm vách | Các tấm vách bao có cấu tạo 3 lớp, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, các vách bao có tăng cứng đầu tấm bên trong , bề mặt tấm được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Cột góc | Các cột góc có cấu tạo 3 lớp, hình chữ V, lớp trong và lớp ngoài bằng tole ZAM, hoặc tole mạ chuyên dụng cho outdoor, lớp PU ở giữa có độ dày 60mm tỷ trọng 45kg/m3, bề mặt được sơn phủ loại sơn Outdoor màu ghi sáng | bộ | 1
| Hệ thống tấm nóc | Hệ nóc liên kết tấm, độ dốc về 2 phía 4% (Tấm mái có độ dày tương đương tấm vách, tỷ trọng PU 50Kg/m3) cấu trúc 3 lớp, lớp trên cùng làm băng tole ZAM sơn phủ outdoor chuyên dụng hoặc mạ màu dày 1.0mm, lớp dưới mạ màu tương tự tấm vách. | bộ | 1
| Khung cửa/cánh cửa | Khung cửa 02 liên kết âm, làm bằng tole ZAM hoặc mạ kẽm dày 1.5mm, khung thiết kế theo tiêu chuẩn Outdoor có zoang outdoor/ Cánh cửa 1990x950x50 cấu trúc cấu trúc tương tự tấm vách, bên trong cánh có thanh tăng cứng giá cường và tăng cứng bản lề, hộp khóa. | bộ | 1
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Silcone Outdoor, chống tia tử ngoại | Silicone 300gram loại chống tia tử ngoại (GE N10 Hoặc tương đương) | hộp | 6
| Cao su non 3M | Cao su non 3M (cuôn 3000x60x3) | cuộn | 5 |  |  |  | 3M/USA
| Các phụ kiện | (Bulong, hộp đựng tài liệu, mái chống hắt, Ốp chân vách trong) | bộ | 1
| Lắp đặt hoàn thiện tại công trường | 3C-HT2750W6000D2700T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) |  | 1 | 1 | 7000000 | 7000000 | 3CElectric.VN
| Vận chuyển | 3C-HT2750W6000D2700T60/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) |  | 1 | 1 | 2600000 | 2600000 | 3CElectric.VN
VỎ CHỨA MÁY PHÁT ĐIỆN (Bảo quản, Hỗ trợ cách nhiệt, chống xâm nhập)
1 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2130D1130T40 | bộ | 1 | 1 | 28250000 | 28250000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2130x1130 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2020x1060 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole ZAM dày 0.6, hoặc tole mạ màu
| Độ dốc mái; độ kin khít | 5%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, tất cả mạ nhúng nóng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU40-MM0.5/ Tấm cánh dầy 40mm
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2000 x 1000
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 1.5-2.0mm
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2130D1130T40/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 850000 | 850000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2130D1130T40/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3CElectric.VN
2 | Tên gọi/ Mã sản phẩm | 3C-BG1790W2340D1140T50 | bộ | 1 | 1 | 31000000 | 31000000 | 3CElectric.VN/05 YRS
| Khả năng cách nhiệt | Nóc, bốn cánh thiết kế 3 lớp Tole-PU-Tole | [5 empty] | (02 năm miễn phí)
| Tính an toàn | 100% chống tháo từ bên ngoài
| Kích thước bao ngoài HxWxD | 1790x2340x1140 ( ± 1% )
| Kích thước hữu dụng : HxWxD | 1600 x 2240x1040 ( ± 1% )
| Độ dày tấm nóc | Tấm mái liền, 3 lớp nghiêng về 2 phía, có hèm liên kết bao quanh, lớp tole trên và dưới làm bằng tole ZAM dày 0.6, hoặc tole mạ màu
| Độ dốc mái; độ kin khít | 5%; IP42
| Chớp thoáng 2 bên hông | Khung chớp 1600x1120x50, có lưới chống côn trùng cỡ lớn bên trong, tất cả mạ nhúng nóng
| Cửa mở mặt trước và mặt sau | Cửa mở 2 cánh trước, 2 cánh sau cấu tạo 3 lớp MM0.5-PU40-MM0.5/ Tấm cánh dầy 40mm
| Cụm khóa cách tay đòn tạo lực ép | Cụm khóa cánh tay đòn kiểu khóa Container tạo lực ép lớn, có cơ cấu chống cắt, chống hắt nước. | bộ | 1 |  |  |  | Mạ nhúng nóng/VN
| Đáy chứa máy nổ | Đáy rỗng, máy gá trên sàn bê tông
| Kích thước sản bê tông bên trong | 50-100 x 2200 x 1000
| Hệ thống khung bao | Hệ thông khung bằng thép mạ nhúng nóng, dầy 1.5-2.0mm
| Chi tiết kỹ thuật | Xem bản thuyết minh chi tiết kỹ thuật
| Vân chuyển | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 850000 | 850000 | 3CElectric.VN
| Lắp đặt | 3C-BG1790W2340D1140T50/ Tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các miền đồng bằng (Miền núi, hải đảo tính riêng) | Bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3CElectric.VN
PHỤ KIỆN CƠ BẢN TÙY CHỌN/ 01 SHELTER THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH
1 | Tấm trải sàn | Vải PVC chuyên dụng (1800x2350; 1.5/1.2) | m2 | 5.6 | 1 | 230000 | 1288000 | Vietnam
2 | Khóa số Outdoor | Khóa số-4 số loại Outdoor | Cái | 1 | 1 | 280000 | 280000 | Vietnam
3 | Kháo Oudoor chống cắt | Kháo Outdoor chông cắt | Cái | 1 | 1 | 450000 | 450000 | Vietnam
4 | Khóa oudoor tạo lực ép (lựa chọn nếu không muốn dùng khóa container) | Cụm khóa đa điểm (3 điểm) dạng Clemon, loại chuyên dụng Outdoor tạo lực ép khi khóa, có support thêm móc khóa ngoài, có nắp chống nước | bộ | 1 | 1 | 350000 | 350000 | Vietnam
3 | Quạt thông gió 3C-F2/140 | 01 Hộp quạt lắp 02 quạt DC48V-140 tổng công suất một hộp 760m3/h, chống côn trùng, hắt nước + hộp chứa 02 chớp lật độc lập, lắp bên trong chống thất thoát Lạnh khi không hoạt động, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 1750000 | 1750000 | SanyoDenki/ 01 Năm
3 | Hộp lấy gió vào (ra) | Hộp lấy gió vào (ra) tương đương hộp quạt, có chớp lật chống thất thoát hơi lạnh, có lưới chống côn trùng, kích thước mặt cắt ống dẫn 200x350mm | bộ | 1 | 1 | 450000 | 450000 | 3CElectric.VN
4 | Thanh gá dọc điều hòa | Giá đỡ điều hòa theo trục đứng C60x45;2.5, L2650 tùy chỉnh độ cao,làm bằng Tole ZAM 2.5 | bộ | 2 | 1 | 500000 | 1000000 | 3CElectric.VN
5 | Con sơ đỡ điều hòa (trường hợp không cần sử dụng cả lồng bảo hiểm, lắp cùng thanh gá dọc) | Con sơn tiêu chuẩn thiết kế tùy chỉnh độ cao và tùy chỉnh kích thước máy lạnh, và 2 thanh gá phụ (máy lạnh 9000 - 12000 Btu) | bộ | 2 | 1 | 150000 | 300000 | 3CElectric.VN
6 | Lồng điều hòa/con sơn đỡ hàn liền | Lồng bảo vệ chống tháo từ bên ngoài, tùy chỉnh độ cao, chống di dời khỏi shelter có chống nước cho khóa, 680x840x420, làm bằng thép , con sơn chịu lực hàn liền, 02 thanh gá phụ, lắp điều hòa 9000Btu-1200Btu (Tính theo điều hòa Daikin loại treo tường) | bộ | 1 | 1 | 1180000 | 1180000 | 3CElectric.VN
7 | Cầu thang Shelter CT1400x780 | 1400x785; 2.50, 04 loại tháo rời (lắp ráp xử lý chống tháo), làm bằng toel ZAM dày 2.5mm | bộ | 1 | 1 | 1800000 | 1800000 | 3CElectric.VN
8 | Cầu thang Shelter CT1500x600 | 1400x 600; 2.5, 04 bậc mạ nhúng nóng | bộ | 1 | 1 | 1980000 | 1980000 | 3CElectric.VN
9 | Mái phụ shelter | Hệ thống mái phụ lợp tole mạ mầu 09 sóng 0.45mm (mầu ghi sang, đỏ nâu, xanh), đủ sà gồ, chặn mái, giá đỡ, độ dốc 5% | m2 | 1 | 1 | 550000 | 550000 | 3CElectric.VN
10 | Chăn tăng sơn chống gỉ | Chân tăng Bích trên 300x300x8.0, Bích dưới 300x300x6.0 chiêu cao chân 500mm, bằng thép định hình, tất cả sơn chống gỉ, Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | bộ | 4 | 1 | 680000 | 2720000 | 3CElectric.VN
10b | Chân tăng mạ nhung nóng | Chân tăng cao 450mm, mặt trên và mặt dưới là 2 mặt bích kích thước 300x300x8.0mm, được mạ kẽm nhúng nóng. Lỗ bắt bulong trên chân tăng được cắt lỗ oval thuận tiện cho lắp đặt. | Cái | 4 | 1 | 780000 | 3120000 | Kiểu CO4,C05 Viettel
11 | Bộ thang cáp trong (có diện tích sử dụng của shelter từ 5-7m2) | Thang cáp trong cấu tạo định hình U (44.45x44.45 chuẩn 1U), lắp kết cấu chữ H bên trong thành shelter, gồm đồ gá lên vách, tải trong hệ thang 200Kg | bộ | 1 | 1 | 2800000 | 2800000 | 3CElectric.VN
12 | Tủ điện tích hợp chuyên dụng cho shelter 3C-1P63A-L/Imax200kA | Bộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 63A, Mitsubishi (Hoặc tương đương) phân phối 01 hệ BTS, 445x445x160 (có thể lắp trên rack 19", tường, vách shelter). Cắt sét 100kA/phase _8/20µs, Imax = 200kA, có LED hiển thị tình trạng) | bộ | 1 | 1 | 16600000 | 16600000 | 3CElectric.VN/ Mitsubishi
13 | Tủ điện tích hợp dụng cho shelter ( Chưa có cắt lọc sét) 3C-1P63A/01B | Bộ tủ điện tích hợp trong trạm BTS 01 Pha 63A, Mitsubishi MCB (hoặc tương đương) phân phối 01 hệ BTS, 445x445x160 (có thể lắp trên rack 19", tường, vách shelter) | bộ | 1 | 1 | 8960000 | 8960000 | 3CElectric.VN/ Mitsubishi
14 | Tủ phối nguồn DB1-1P80 | Cầu dao đảo 1 pha 100A, MCB 80A, Vỏ tủ Outdoor/ chống tháo, tiêu chuẩn IP50, nếu lắp trong thu dùng Thanh gá đấu dâu 2U gá MCB và cầu dao đảo, lắp lên rack 19" | bộ | 1 | 1 | 3900000 | 3900000 | 3CElectric.VN/Vinakip
15 | OPEN RACK 42U-Khung Omega | 3C-OR42B-W/, Khung Omega, chuyên dùng cho BTS, 01 blank Panel 5U, 04 Blalank panel 03U, đồ gá lên vách, giá đỡ dây điện bên ngoài | bộ | 1 | 1 | 2200000 | 2200000 | 3C Electric.VN
16 | Cửa sổ luồn cáp | SIX holes (6) Feeder Cable Wall Entry Structure | bộ | 1 | 1 | 2900000 | 2900000 | ERISSON OEM/01 Yr
17 | Bảng đồng tiếp địa | 3C-Cu100-M8PK ((100x300x5 mạ thiếc, sứ Base, gối đỡ, dây đồng M25) | c | 2 | 1 | 980000 | 1960000 | 3CElectric.VN
18 | Bộ phụ kiện điện nội trạm | (Xem thiết kế chi tiết, đủ chuẩn cho 02 BTS) | bộ | 1 | 1 | 3600000 | 3600000 | 3CElectric.VN/Vinakip
19 | Thiết bị PCCC | Bình CO2MT5 (2x Bình 05Kg)/ giá đỡ / tiêu lệnh | bộ | 1 | 1 | 1560000 | 1560000 | PCCC/CA VietNam
20 | Bộ điều khiển điều hòa, quạt thông gió | 3C-ACC250 Xem chi tiết kỹ thuật) | bộ | 1 | 1 | 3300000 | 3300000
21 | Bộ điều khiển tích hợp BTS | Điều khiển điều hòa, quạt DC/AC, cảnh báo nhiệt độ, Báo cháy, báo khói, cảnh báo mở cửa. (xem bản chi tiết thiết kế) | bộ | 1 | 1 | 7280000 | 7280000
22 | Điều hòa Nhiệt độ | ĐIỀU HÒA CASPER INVERTER 9.000BTU 1 CHIỀU: Công nghệ inverter tiết kiệm điện, 1 chiều - 9000BTU (1.0HP) - Gas R410a (Điều hòa 1 chiều Inverter 01 HP) | bộ | 1 | 1 | 10900000 | 10900000 | Casper Thailand/ Bao gồm cả phụ kiện và lắp đặt
23 | Điều hòa Nhiệt độ | Điều Hòa Daikin 9000Btu/ FTKC25TVMV 1 Chiều Inverter R32 ( Bao gồm Ống đồng, bảo ôn, lắp đặt có nén áp, làm sạch bằng khí Nito) | bộ | 1 | 1 | 12800000 | 12800000 | Daikin Japan/ VietNam
Cộng
Thuế VAT 10%
Tổng cộng
Ghi chú: Shelter và vỏ nhà máy nổ đều được thiết kế theo tiêu chuẩn ngoài trời , 97% bề mặt làm bằng tole mạ màu có độ bên ngoài trời đến 30 năm (Tole mạ màu ngày nay bản chất là tole ZAM sơn phủ lớp sơn outdoor có màu sắc lựa chọn), khung sàn được mạ nhúng nóng. Các sản phầm này thiết kế có độ bền ngoài trời tối thiểu 25 năm mà không cần bảo trì bảo dưỡng. Thiết kế shelter tuân thủ 3 lớp , Lớp giữa băng PU tỷ trọng cao, lớp thép (tole mạ mầu, tole ZAM) bên ngoài và lớp thép bên trong liên kết với nhau gián tiếp qua lớp PU tạo khả năng cách nhiệt hoàn toàn giữa bề mặt bên ngoài shelter và bên trong shelter. Thiết kế bảo đảm an ninh tối đa, chống tháo, chống cắt từ bên ngoài 100%
Điều kiện thương mại :
1 | Hiệu lực báo giá: ………………….
2 | Thời gian giao hàng : Trong vòng 07 ngày kể từ ngày bên bán nhận được tiền đặt cọc
3 | Địa điểm giao hàng : Lãnh thổ VietNam/Đất liền / xe tải 1 tấn đến được
4 | Thời gian bảo hành : Cột bên phải
5 | Điều kiện thanh toán : 40% đặt cọc đảm bảo hợp đồng có hiệu lực, 60% trong vòng 30 ngày và có bảo lãnh thanh toán.
Xin trân trọng cảm ơn và mong có sự hợp tác..!
ĐẠI DIỆN CÔNG TY